吐鲁番自然天成能源开发有限公司

电站箱变异常处理服务
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询价公告

根据吐鲁番自然天成能源开发有限公司（以下简称“自然天成”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对自然天成电站箱变异常处理服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：吐鲁番自然天成电站箱变异常处理服务
询价内容：现场现有11台箱变【型号ZGSF11-Z 37.5/0.315/0.315- 1250(625-625)KVA】变压器油的氢气及总烃指标异常，1台箱变发热异常。为保障设备安全稳定运行，需对异常变压器油进行现场换油处理工作，对发热异常箱变进行检修工作。具体如下：
2.1变压器油置换服务：采购14.75吨45#新变压器油用于：置换11台变压器油（每台变压器油重1.25吨），共计13.75吨；补充4台变压器油，共计1吨。同时安排回收处理13.75吨废变压器油。
2.2箱变检修服务：对8#箱变进行现场揭盖、吊芯检查及处理发热故障点。变压器检修完成后需满足电站正常使用需求，进行电气试验并提供试验报告。

2.3 服务周期：进场时间以甲方通知为准。换油部分：每次一天，分两次完成；箱变检修部分：进场后三天内完成。

2.4 付款条件：完成所有服务、提供符合要求的报告后支付100%全款，先开票后付款。
最高限价：本次询价最高限价为¥138375.00元（大写：人民币壹拾叁万捌仟叁佰柒拾伍元整）。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
报价：总价13.8375万元包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于油品采购费、维修费、服务费、检测费、税金等），报价需明确开票税率。
发布方式：拟通过公司官网发布。
递交响应文件时间：2026年6月30日14时（北京时间）前将响应文件送达，响应文件电子版本发送至指定邮箱（cqqxxny@163.com），响应文件纸质版送达（可邮寄）至指定地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。
递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
本次询价联系事项：
采购人：吐鲁番自然天成能源开发有限公司
采购文件提交联系人：阎怡心，联系电话：023-63417547
项目现场联系人：周伟，联系电话：13752987575
电子邮件：cqqxxny@163.com 

供应商须知
关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；

1.2具备电力监管部门颁发的承（装、修、试）三级及以上电力设施许可证，以上证件需处于有效期内；

1.3本次询价实行资格后审。
报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

法定代表人授权委托书；

特别声明和承诺；

商务文件：

企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

相关业绩；

供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

服务方案；

其他供应商认为可提供的资料。

供应商应将响应文件装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，正本要求逐页加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
评比办法

以综合评估法评分最高者为本次采购合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有1个类似业绩要求的得5分，在此基础上每增加一个加5分，最多得10分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1响应文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4响应文件附有采购单位不能接受的条件。

6.5响应文件逾期送达。
第三部分 报价文件编制
附件1  报价函

致：吐鲁番自然天成能源开发有限公司
根据贵方发布的自然天成电站箱变异常处理服务采购询价文件，本人代表响应人                      （响应人名称）参加报价，并提交响应文件。
据此函，本人宣布同意如下：
1．所附“报价一览表”规定的应提供的服务总价为：
  小写：                        ，大写：人民币                         （若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （专票） 

分项报价见下表：
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	（供应商自行列举、增减此表格）
	
	
	
	


2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3．我方的响应文件自截止之日起有效期为30个工作日。
4．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人（签字或签章）：                     联系电话：         
委托人(授权代表或经办人）：                    联系电话：                              
年   月    日
二、特别声明和承诺
致：吐鲁番自然天成能源开发有限公司
经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
三、法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


四、商务文件（营业执照、资质证书等）

五、2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）

六、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）

七、其他资料

第四部分 合同主要条款

（具体合同条款及约定内容以采购人与中选的供应商签订的服务合同为准）

一、服务内容

现场现有11台箱变【型号ZGSF11-Z 37.5/0.315/0.315- 1250(625-625)KVA】变压器油的氢气及总烃指标异常，1台箱变发热异常。为保障设备安全稳定运行，需对异常变压器油进行现场换油处理工作，对发热异常箱变进行检修工作。具体如下：

1.变压器油置换服务：采购14.75吨45#新变压器油用于：置换11台变压器油（每台变压器油重1.25吨），共计13.75吨；补充4台变压器油，共计1吨。同时安排回收处理13.75吨废变压器油。

2.箱变检修服务：对8#箱变进行现场揭盖、吊芯检查及处理发热故障点。变压器检修完成后需满足电站正常使用需求，进行电气试验并提供试验报告。

3.服务周期：进场时间以甲方通知为准。换油部分：每次一天，分两次完成；箱变检修部分：进场后三天内完成。

二、价格及付款方式

1.合同总金额（含税）为：￥XX元（大写：XX元整）。

2.完成所有服务、提供符合要求的报告后支付100%全款，先开票后付款。

三、验收标准

1.由乙方完成服务并提供试验报告（依据国标 GB/T 38330-2019《光伏发电站逆变器检修维护规程》、T/IEIA 0003-2021《光伏发电站电气设备检修规程》编制），经甲方验收合格且满足电站正常使用需求。
2.如乙方完成的服务工作与提供的试验报告未达到上述验收标准，则甲方有权要求乙方整改，乙方必须在收到甲方书面异议后【】日内无条件无偿进行整改，直至通过甲方验收为止。乙方整改期间，视为乙方未在约定期限内完成服务，甲方保留追究乙方逾期完成服务的违约责任的权利。

四、双方义务

1.乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定项目所应具备的相应资质和人员，否则，甲方有权解除合同，且乙方需要赔偿因此给甲方造成的一切损失。同时，为保证工作质量，对工作不负责或不合格的乙方人员，甲方有权提出更换，乙方应当在收到甲方更换请求后2日内更换至少具有同等工作能力和资质的人员，因此造成的包括但不限于工期延误的违约责任和因此给甲方造成的损失，均由乙方承担。

2.乙方应当遵守有关安全法律法规的要求，严格按安全标准组织提供服务并与甲方签订《安全环保管理协议》，做好各项安全防护措施，消除事故隐患。若因乙方或乙方人员的过错或过失导致在提供服务过程中发生安全事故，致使人员伤亡或者财产损失的，由乙方承担全部责任。若甲方因此遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

3.双方确认，乙方工作人员与甲方之间不构成任何雇佣、聘用等劳动合同关系或劳务关系。乙方必须与相应的工作人员签订劳动合同，为工作人员购买社会保险和所需劳保用品(包括但不限于手套、口罩、工作服、安全帽等)，并按时向其支付工资、社保和福利待遇。甲方不承担上述任何费用。乙方未按照上述约定与工作人员签订劳动合同或支付工资、社保和福利待遇的，由乙方自行承担违法用工的后果，因乙方违法用工给甲方造成损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失。

五、违约责任

1.由于乙方原因导致本合同无法继续履行或者提前终止、解除本合同的，乙方需按照本协议约定的服务费的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权按照本条第X款的约定向乙方进行追偿。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或者部分权利义务、工作转让第三人，否则甲方有权解除本合同。

六、合同生效及其他
1.合同签订地：重庆市两江新区。
2.本合同履行地：吐鲁番自然天成能源开发有限公司现场。
3.合同纠纷解决方式：先由双方友好协商解决，协商不成的，任意一方有权向合同签订地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
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