吐鲁番自然天成能源开发有限公司厂站自动化数据接入新疆电网调度控制系统测试服务简易询比采购文件
根据国网新疆电力调控中心自动化处《关于开展厂站自动化数据接入新疆电网调度控制系统测试验证工作的通知》要求，拟对吐鲁番自然天成能源开发有限公司（以下简称“吐鲁番公司”）厂站自动化数据（D6.0）接入新疆电网调度控制系统测试服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

一、采购内容
1.根据厂站数据接入D6.0系统技术方案要求（详见附件）开展电站远动装置、PMU、AGC\AVC自动化数据接入新疆电网调度控制系统（简称新一代D6.0系统）调试服务。
二、供应商要求

1.供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
2.具有《承装（修、试）电力施工许可证》三级及以上且处于有效期内的优先。
三、最高限价及报价要求
1.总价最高限价人民币99000元，报价超过最高限价的取消资格。

2.总价包干。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于调试服务费、企业税金等），并明确开票税率。
四、服务周期及付款要求
1.进场时间以采购方通知为准，进场后60天内完成所有服务。

2.完成所有服务并满足电网要求后支付100%全款，先开票后付款。

五、验收标准要求
满足附件《厂站数据接入D6.0系统方案》相关要求
六、需提供的材料
1.报价单（包干价）、营业执照、《承装（修、试）电力施工许可证》（若有）。
2.以上资料需提供纸质版与电子版各一份，所有提供资料均需逐页加盖公章。
七、报价文件的投递
1.报价资料需在2026年6月29日12时（北京时间）前发送至指定邮箱（cqqxxny@163.com），视为投递成功；同时纸质资料需在2026年6月29日12时前寄出；
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的报价资料，采购人将作废处理。

八、联系方式

地  址：重庆市两江新区星光大道土星商务中心B3栋7楼  

采购人：吐鲁番自然天成能源开发有限公司

采购报价文件提交联系人：

阎怡心，联系电话：023-63417547
项目现场联系人：周伟，联系电话：13752987575
附件
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厂站数据接入D6.0系统技术方案

为加快推进新疆省调新一代D6.0系统建设工作，现组织各单位配合开展省调调管厂站数据（远动、PMU、AGC、AVC）至D6.0系统测试验证工作，具体接入方案如下：

地调主站工作：


一、在调控云平台中，提前完成一次设备录入，设备状态必须为在运或者调试状态，同步完成与省调D5000系统模型映射。

二、负责本片区厂站纵向加密证书签发，并将签发后的证书发送至省调证书邮箱（c893466764@163.com）,联系0991-2926369协调厂站开展纵向加密装置联调工作。

厂站侧工作：

一、纵向加密装置

站内纵向加密装置需与主站新纵向加密装置进行联调，具体操作如下：


1.装置备份：对纵向加密装置进行备份。


2.装置配置：导入主站新纵向加密装置证书、新建至D6.0系统隧道、按省调主站新增IP地址（表1）增加相应策略。


3.配置检查：检查纵向加密装置所有隧道及业务状态。

4.离站备份：对纵向加密配置文件进行备份。


主站

二、远动装置（按照先备机B、后主机A的原则）

1.进站备份：对远动主备机进行备份。


2.新增通道：严格按照省调主站新增IP地址（表1），在远动备机B监控通道中全量添加相应通道。


3.转发表配置：按下发的新点表完成转发表配置，并核查远动至主、备调D5000系统转发表是否一致。

4．配置下装及Agent细化：完成远动备机B通道、转发表配置后，下装配置文件；根据省调主站新增IP地址（表1）完成Agent细化工作。以上两项工作完成后，重启远动备机B。


5.主备机切换及信息核对：重启远动备机B并确认其状态正常后，将远动备机B切为主用。

6.信息核对：厂站与省调主站开展远动信息核对工作。

7.远动主机A配置：待远动备机B所有信息与省调主站核对无误后，对远动主机A重复第2-5步操作。

8.离站备份：对更新后的远动主备机再次备份。


三、PMU装置

1.进站备份：对PMU装置进行备份。


2.新增通道：在PMU装置中，按照省调主站新增IP地址（表1）新增PMU装置至省调D6.0及备调D5000系统通道。

3.配置下装及Agent细化：完成PMU通道配置后，下装配置文件；根据省调主站新增IP地址（表1）完成Agent细化工作。以上两项工作完成后，重启PMU装置。

4.信息核对：厂站与省调主站开展PMU信息核对工作。

5.离站备份：对更新后的PMU装置再次备份。


四、AGC、AVC（按照先备机B、后主机A的原则）

（一）厂站AGC、AVC至省调主站存在单独通道

1.进站备份：对AGC、AVC主备机进行备份。


2.新增通道：严格按照省调主站新增IP地址（表1），在AGC、AVC备机B进行配置。


3.配置下装及Agent细化：完成AGC、AVC备机B相应配置后，下装配置文件；根据省调主站新增IP地址（表1）完成Agent细化工作。以上两项工作完成后，重启AGC、AVC备机B。


5.主备机切换及信息核对：重启AGC、AVC备机B并确认其状态正常后，将AGC、AVC备机B切为主用。

6.信息核对：厂站与省调主站开展AGC、AVC信息核对工作。

7.AGC、AVC主机A配置：待AGC、AVC备机B所有信息与省调主站核对无误后，对AGC、AVC主机A重复第2-5步操作。

8.离站备份：对更新后的AGC、AVC主备机再次备份。

（二）厂站AGC、AVC通过远动装置与省调主站通信

1.待远动装置配置无误后，检查AGC、AVC主机至远动装置运行状态。


2.与调度主站开展远动装置对点时，同步完成AGC、AVC数据核对工作


五、数据接入工作要求

做好数据接入期间安全管控。厂站数据接入及设备调试期间，现场负责人要加强作业安全管控，严禁出现厂站接入测试验证工作引起在运数据异常、通道长时间中断及违规外联等安全事件。


六、联系方式

工作总体负责人：沈小勇  0991-2926567

接入计划联系人：姜  杰  0991-2911892

自动化设备联系人：王金忠  0991-2911893

                  李楚扬  13809916518


                  谭金鑫  15221232131  


任义鑫  17683018295

纵向调试联系电话： 0991-2926369    

附件1

表1：省调主站新增IP地址

		业务

		新一代系统

一平面主站IP

		新一代系统

二平面主站IP

		备调D5000系统

一平面主站IP

		备调D5000系统二平面主站IP



		远动

		10.65.10.161

		65.10.10.161

		10.65.11.1

		65.11.10.1



		远动

		10.65.10.162

		65.10.10.162

		10.65.11.2

		65.11.10.2



		远动

		10.65.10.163

		65.10.10.163

		10.65.11.3

		65.11.10.3



		远动

		10.65.10.164

		65.10.10.164

		10.65.11.4

		65.11.10.4



		PMU

		10.65.10.171

		65.10.10.171

		10.65.11.17

		65.11.10.17



		PMU

		10.65.10.172

		65.10.10.172

		10.65.11.18

		65.11.10.18



		PMU

		10.65.10.173

		65.10.10.173

		

		



		PMU

		10.65.10.174

		65.10.10.174

		

		



		远动纵向

		10.65.10.240

		65.10.10.240

		

		



		PMU


纵向

		10.65.10.241

		65.10.10.241

		

		





附件2


各单位厂站信息接入工作负责人


		单位

		姓名

		职务

		办公电话

		手机



		国网乌鲁木齐供电公司

		王佳欣

		网络维护工

		0991-2927569

		13070450110



		国网昌吉供电公司

		章丽

		主网自动化运维工作负责人

		0994-2307572

		15609940990



		国网奎屯供电公司

		彭权鑫

		主网自动化运维工作负责人

		0992-3357568

		15779705677



		国网塔城供电公司

		马倩

		配网自动化运维工作负责人

		0901-6117558

		19326868808



		国网博尔塔拉供电公司

		李伟刚

		调度网络与信息安全管理专责

		0909-6277512

		13679977081



		国网阿勒泰供电公司

		陈硕

		网络维护工

		0906-6467561

		15684857825



		国网伊犁伊河供电有限责任公司

		李子珺

		主网自动化运维工作负责人

		0999-7727128

		15709992095



		国网哈密供电公司

		李惠娴

		主网自动化运维工作负责人

		0902-2967561

		19190860414



		国网吐鲁番供电公司

		林嘉木

		主网自动运维工

		0995-8517548

		13032427191



		国网巴州供电公司

		马永树

		主网自动运维工作负责人

		0996-2537562

		13239075189



		国网喀什供电公司

		王昱哲

		自动化运维班副班长

		0998-5717569

		18609049116



		国网阿克苏供电公司

		刘振江

		主网自动化运维工

		0997-2717563

		18435860587



		国网和田供电公司

		陈泽

		自动化班长

		0903-6660520

		18799398080



		国网克州供电公司

		单国伟

		主网自动化运维工作负责人

		0908-6687527

		18099041705



		国网克拉玛依供电公司

		陈鹏宇

		主网自动化运维工作负责人

		0990-6397561

		13309901551



		国网新疆超高压分公司

		安春香

		五级职员兼运检信息技术管理师

		0991-2917367

		15299699669






