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询价公告

根据合肥新启源光伏发电有限公司（以下简称“合肥公司”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对合肥公司电站调度数据网和通信系统运维服务进行简易询比采购，择优选定供应商，望具备条件的积极参与。

一、项目地点：合肥市新站区磨店社区沿河村刘岗集
二、询价内容：

1.1负责调度通信信道及调度通信设备（包括但不限于路由器，防火墙，交换机，IDS（入侵检测系统），网络安全装置，防火墙，纵向加密，正反向隔离， sdh / pcm 网络一体化设备）的运行管理、维护，保证通信传输通道质量可靠，将电站数据上传到供电公司调度。

1.2负责调度数据网和通信信道的故障检查及处理（更换设备、厂家升级的费用由甲方另行支付，但乙方需提前向甲方提交更换、升级计划，经甲方同意后实施，乙方不得擅自进行更换或升级）。

1.3负责对接供电公司各级调度部门，配合电站接受供电公司各级对于调度数据网的检查并提供相应的技术支持，确保电站调度数据网符合供电公司的管理要求。

1.4负责电站信息接入省调、地调及调度自动化系统维护，保证网络安全监测装置的可靠运行并达到安徽省供电公司对企业的网络安全要求。

1.5基础设施

（1）保证机房内具有防窃、防火、防水等物理安全防护措施并可用，接线、标签符合规范；

（2）供电线路布设安全，有稳压器和过电压防护设备，重要设备设置冗余或并行供电线路；

（3）数据网通信相关设备满足安全可靠运行要求。

1.6数据网及安防设备

（1）电力监控系统安全防护方案正常保存，现场已接入设备按照方案部署正确，现场不存在违规外联情况或违规跨区直联情况；

（2）调度数据网设备正常运行，配置满足网络安全要求（关闭多余网络服务，无默认路由，采用SNMPv2以上网管协议，开启访问控制列表，开启设备日志功能，关闭空闲端口，设置高强度密码等）；

（3）安全大区横向边界安装正反向隔高装置，访问规则正常配置；

（4）调度数据网纵向边界安装纵向加密，加密接入内网安全监控平台，数据加密文件传输，正确配置日志上传功能；

（5）防火墙设备根据现场业务需要配置访问控制策略；

（6）入侵检测设备接入内网安全监控平台，正确配置日志上传功能。

1.7业务系统

（1）现场各调度控制系统及专用终端不存在违规外联情况，没有非安全换作系统，空闲端口已关闭、主机 USB 、光驱等接口封闭：

（2）各类操作系统、数据库等关闭非必要网络服务，具有防止恶意代码软件功能、病毒库、木马库等定期进行离线更新，各类系统终端采用过各类手段进行安全加固：

（3）系统内采用缺省密码或弱口令，口令长度不得小于8位，且为字母、数字或特殊字符的混合组合，用户名和口令不得相同，账号进行权限分级、有专人管理并定期更改；

（4）部分终端设备检查（光功率预测系统跨区联接情况、天文钟满足北斗/ GPS 双源等）；

（5）应用系统、数据系统开启审计记录功能，对账号锁定、业务修改等操作进行记录并生成可查询日志，或有第三方日志系统进行统一分析处理。

1.8人员及制度管理

（1）核心应用服务器或数据库冗余；

（2）制定运维人员及厂家技术人员开展工作的相关管理制度，并报甲方同意后实施，进行相应的制度培训：

（3）检查是否有未纳入安全管理范畴设备，对已纳入的设备是否进行维护或管理记录；

（4）对控制系统及主要设备的开发、检测、招标、安装、验收、运维、升级、退役等环节制定安全管理制度及相应记录完善，对设备的操作制定账号管理相关流程、规定或制度；

（5）外部设备及移动介质的接入制定安全管理制度及相应记录完善：

（6）采用专业认证服务器进行远程拨号访问：

（7）制定网络与信息安全的应急预案，进行应急演练并记录。

1.9包括除上述运维内容范围以外的站内通讯、二次设备（包括但不限于电站测控、保护系统、发电功率预测系统、AGC、AVC、SVG、电能质量、箱变、气象观测站、视频系统等）的故障检查；如需厂家提供服务，费用由供应商与相关厂家进行协商并报我司通过。在检修、维护过程中，所需备品备件由供应商提出具体需求计划报我司审核签字同意后，由我司提供或委托供应商采购。

2.服务周期：自合同签订之日起1年。
3.报价：按每年价格进行报价，费用包干（含税）。费用需包含履行本次服务所需的一切相关费用（包括但不限于租赁费、人工费、运维服务费用、维修费、辅料费、措施费、差旅费、管理费、协调费、企业利润、税金等履行本服务所需的一切相关费用），并明确开票税率。

4.付款条件：每年分2次支付，合同签订后乙方开始服务。半年服务期满后，甲方验收上半年服务，验收无误后向乙方支付合同总价50%；待1年服务期届满，经甲方验收下半年服务，验收无误后向乙方支付合同总价剩余50%。每笔款项支付，以甲方收到乙方提供的相应等额、合法、有效的增值税专用发票为前提。

5.最高限价：本次询价的最高限价为¥88000.00元/年（大写：人民币捌万捌仟元整）。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
6.递交响应文件时间：2026年10月29日17时30分（北京时间）前将投标文件发送至指定邮箱，同时纸质文件需在2026年10月29日17时30分前送达。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，采购人将作废标处理。
7.递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
8.本次询价联系事项：
采购人：合肥新启源光伏发电有限公司

采购文件提交联系人：阎女士，联系电话：023-63417547

项目现场联系人：周家林，联系电话：15171826025
电子邮件：cqqxxny@163.com
供应商须知

1.关于供应商：（供应商必须达到以下全部商务要求，否则废标）
1.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

1.2营业执照经营范围包含电力自动化、电力通信、信息技术/网络运维等相关内容；

1.3 公司需具有信息安全管理体系认证证书或信息技术服务管理体系认证证书或质量管理体系认证证书等相关信息管理体系认证证书；

1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；

1.5未处于安微省电网公司承包商资信档案的限制响应资格期限内。
2.报价文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；

法定代表人授权委托书；

特别声明和承诺；

商务文件：（提供复印件，并加盖公章）

企业营业执照副本；
供应商相关资质证书；

相关业绩：供应商2023年以来为光伏电站开展调度数据网和通信系统运维服务业绩至少2个；报价时需提供与本项目相关的成功案例的合同；提供《已完成同类型项目一览》（格式自拟）。

（6）服务方案（格式自拟，按相应服务内容编制服务方案。应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）；
（8）其他供应商认为可提供的资料。

3.响应文件要求：供应商应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。所有资料需加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
4.报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

5.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	业绩满足有2个符合要求的得6分，在此基础上每增加一个加2分，最多得10分。未提供业绩或提供业绩不满足要求的得0分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分；对主要服务内容阐述完整、配套服务保障措施贴合电站实际业务场景，方案描述落地可行得15-30分；对主要服务内容有阐述，但表述简单、仅零散提及本次分服务内容，得1-15 分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以全部有效报价的算术平均值为基准价。

①报价=基准价，得35分；

②报价较基准价每低1%加0.5分，最高加5分，价格单项封顶40分；

③报价较基准价每高1%扣1分，扣至0分为止；④总价超过最高限价，为无效响应。

不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


6.关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1报价文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3报价文件不完整、不真实或未对询比采购文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

6.5报价文件逾期送达。
第三部分 报价文件编制
一、报价函

致：合肥新启源光伏发电有限公司
根据贵方发布的合肥新启源光伏发电有限公司电站调度数据网和通信系统运维服务简易询比采购文件，本人代表响应人                      （响应人名称）参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
本次应提供服务总价（含税）为：小写：           ，大写：人民币                         。 （若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （注明普票或专票）

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。 

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。
5. 与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                        
年   月    日
二、法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


三、特别声明和承诺
致：合肥新启源光伏发电有限公司

经本单位认真核查，本单位近3年未受到相关行政部门处罚，且具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态。如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。

本单位递交响应文件在整个比选过程中均保持有效性。若本单位在本次比选的全过程中提供了不真实的资料或信息，则贵公司有充分理由和权利拒绝直至取消本单位的比选或中选资格，且本单位将无条件承担由此给本次比选带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

             响应人名称：      （公章）

                       日期：
四、商务文件（营业执照等）

五、2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）
六、服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容、对服务周期及付款方式的响应等）

七、其他资料
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